Sink-trykkstøpt skivelampe i henhold til DIN EN60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

German Design Award 2018 premiert sink-trykkstøpt LED-skivelampe for takoverflatemontering med kabeloppheng.

Nøkternt og klart formspråk for alle lampevarianter i A-serien for integrering i alle typer bygg. Den modulære, praktiske designen til A-serien gir enkel installasjon for alle varianter. Designet er perfekt tilpasset hver type montering.

Egenskaper:
- Mekanisk robust og korrosjonsbestandig
- Pulverlakkert overflate
- Nøyaktige kanter og rette linjer
- Ingen sveisesømmer eller bøyekanter
- Fabrikkisolert stålkabel 1,5m, fritt justerbar
- LED strømforsyning er via kabelopphenget
- Feste av piktogram uten løsemidler
- Skive med polerte kanter og kontinuerlig, usynlig piktogramholder
- Monteringshus identisk for alle varianter i A-serien

Egnet for permanent eller beredskapskobling. Planleggingssikkerhet gjennom verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. To piktogrammer i henhold til DIN EN ISO 7010 og DIN ISO 3864 (venstre, høyre, bunn, topp) er inkludert i leveringsomfanget.

Overvåking:

Med integrert overvåkingsmodul for drift på et sentralt Wireless Professional overvåkingsanlegg.

* Ladeindikator på lampen
* manuell eller automatisk funksjonstest (teststarttid kan velges fritt i WirelessControl-programvaren)
* Manuell eller automatisk driftsvarighetstest kan aktiveres over den nominelle driftstiden til lampen (teststarttider kan velges fritt i WirelessControl-programvaren)
* Automatisk ladeovervåking
* Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre

Materiale: Pressstøping av sink

Farge: RAL 7016

Dimensions: 80 mm x 512 mm x 338 mm

Diameter: mm

Type montering: Deckenaufbau-Seil

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 40

Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3

Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Rekkevidde for gjenkjenning: 50m m

Piktogram: Einzeln n.A.

Strøm kontinuerlig drift: 5,6 W W

Strøm i standby-modus: 0,8 W W

Inngangsspenning AC: 230 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: LFP3212.K-SET-2AKKU, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batteri

Varenummer: AGDC408WL-AZ

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH