Robuste Rettungszeichenleuchte aus Zink-Druckguss zur dynamischen Fluchtwegsteuerung zur Wandmontage.  
  
Die Flexway-Rettungszeichenleuchte stellt 10 Anzeigeoptionen zur Verfügung. Aus diesen sind zwei Betriebszustände per Drehkodierschalter frei wählbar. Die Aktivierung der Betriebszustände erfolgt über den potenzialfreien Kontakt z.B. eines Rauchmelders oder BMA. Für die Nutzung eines potenzialfreien Kontaktes bietet sie eine leistungsbegrenzte und überwachte Ausgangsspannung.  
  
Eigenschaften:  
- Mechanisch robust und korrosionsbeständig  
- Pulverbeschichtete Oberfläche  
- Exakte Kanten und gerade Linien  
- Keine Schweißnähte und Biegekanten  
- Je 10 Anzeigeoptionen steuerbar über potenzialfreien Kontakt

Material: Zink-Druckguss

Farbe: RAL 9003

Maße: 58 mm x 262 mm x 188 mm

Durchmesser: mm

Montageart: Wand

Schutzklasse: 3

Schutzart (IP): IP 65

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 8

Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C

Erkennungsweite: 20m m

Leistung Dauerbetrieb: 3,5 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,4 W W

Eingangsspannung AC: 24 V V

Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie:

Artikelnummer: FMWD509CC

Zubehör:

Artikelnummer: FMWA001, Aufbauadapter für seitl. Kabeleinführung, weiß Kunststoff für FM

Artikelnummer: FMFH, FM Flexible Wandhalterung

Fabrikat: RP-Technik GmbH