Redningstegn/sikkerhetslampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838  
Kuboidformet plasthus, diskret utseende, lampe redusert til det vesentlige.  
  
Modulær design, universell installasjon (vegg/tak/takmontering\*/utkraget\*).   
For bruk som sikkerhetslampe uten bruk av piktogrammer.   
Takket være det modulære systemet kan lampen gjøres om til en redningstegnlampe når som helst uten demontering og uten verktøy. Mulighet for å feste skiver i 3 forskjellige størrelser for å oppnå deteksjonsavstander på 14–30m.   
  
Planleggingssikkerhet gjennom verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Pluggbart piktogramsett (venstre, høyre, bunn, nøytral) følger med som standard med skivene (KBK, KBM, KBG).   
  
Ved å bruke spredningslinser og kraftig LED ERT-teknologi oppnås optimal lysfordeling og belysning av rømnings- og redningsveier. Dette betyr at ekstremt store installasjonsavstander kan oppnås.  
  
\* med ekstra adapter

Materiale: Plast

Farge: RAL 9003

Dimensions: 326 mm x 50 mm x 50 mm

Diameter: mm

Type montering: Universal

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 65

Slagfasthetsklasse IK: IK 5

Allowed temperature DS: -5 °C to 35 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 35 °C °C

Rekkevidde for gjenkjenning: 22m m

Piktogram: Set

Batteri:

Varenummer: KBM-RZL

Tilbehør:

Varenummer: KBK,

Varenummer: KBM,

Varenummer: KBG,

Varenummer: AWX001,

Varenummer: KBE,

Varenummer: BALLPLX-KBE,

Varenummer: BALLPLX-KBS,

Varenummer: BALLPLX-KBU,

Varenummer: 2PW-EB

Varenummer: 2DW-EB

Varenummer: KBBE

Varenummer: DSA,

Merke: RP-Technik GmbH