Redningstegn/sikkerhetslampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838  
Kuboidformet plasthus, diskret utseende, lampe redusert til det vesentlige.  
  
Modulær design, universell installasjon (vegg/tak/takmontering\*/utkraget\*).   
For bruk som sikkerhetslampe uten bruk av piktogrammer.   
Takket være det modulære systemet kan lampen gjøres om til en redningstegnlampe når som helst uten demontering og uten verktøy. Mulighet for å feste skiver i 3 forskjellige størrelser for å oppnå deteksjonsavstander på 14–30m.   
  
Planleggingssikkerhet gjennom verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Pluggbart piktogramsett (venstre, høyre, bunn, nøytral) følger med som standard med skivene (KBK, KBM, KBG).   
  
Ved å bruke spredningslinser og kraftig LED ERT-teknologi oppnås optimal lysfordeling og belysning av rømnings- og redningsveier. Dette betyr at ekstremt store installasjonsavstander kan oppnås.  
  
\* med ekstra adapter

Overvåking:

Med integrert overvåkingsmodul for drift på et sentralt Wireless Professional overvåkingsanlegg.

* Ladeindikator på lampen
* manuell eller automatisk funksjonstest (teststarttid kan velges fritt i WirelessControl-programvaren)
* Manuell eller automatisk driftsvarighetstest kan aktiveres over den nominelle driftstiden til lampen (teststarttider kan velges fritt i WirelessControl-programvaren)
* Automatisk ladeovervåking
* Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre

Materiale: Plast

Farge: RAL 9003

Dimensions: 326 mm x 50 mm x 50 mm

Type montering: Deckenaufbau

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 65

Slagfasthetsklasse IK: IK 5

Allowed temperature DS: -25 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -25 °C to 40 °C °C

Rekkevidde for gjenkjenning: 14m,22m,30m m

Piktogram: Einzeln n.A.

Strøm kontinuerlig drift: 7,5 W W

Strøm i standby-modus: 3,6 W W

Lysstrøm Nøddrift: 150 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: NIMH1208P, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batteri

Varenummer: KBU013WL-COOLIP54

Tilbehør:

Varenummer: KBK,

Varenummer: KBM,

Varenummer: KBG,

Varenummer: AWX001,

Varenummer: KBE,

Varenummer: BALLPLX-KBE,

Varenummer: BALLPLX-KBS,

Varenummer: BALLPLX-KBU,

Varenummer: 2PW-EB,

Varenummer: 2DW-EB

Varenummer: KBBE

Varenummer: DSA,

Merke: RP-Technik GmbH