Redningstegn/sikkerhetslampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838
Kuboidformet plasthus, diskret utseende, lampe redusert til det vesentlige.

Modulær design, universell installasjon (vegg/tak/takmontering\*/utkraget\*).
For bruk som sikkerhetslampe uten bruk av piktogrammer.
Takket være det modulære systemet kan lampen gjøres om til en redningstegnlampe når som helst uten demontering og uten verktøy. Mulighet for å feste skiver i 3 forskjellige størrelser for å oppnå deteksjonsavstander på 14–30m.

Planleggingssikkerhet gjennom verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Pluggbart piktogramsett (venstre, høyre, bunn, nøytral) følger med som standard med skivene (KBK, KBM, KBG).

Ved å bruke spredningslinser og kraftig LED ERT-teknologi oppnås optimal lysfordeling og belysning av rømnings- og redningsveier. Dette betyr at ekstremt store installasjonsavstander kan oppnås.

\* med ekstra adapter

Overvåking:

Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:

* Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer
* Automatisk funksjonstest (ukentlig)
* Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)
* Automatisk ladeovervåking
* Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre
* Uten belastning og kortslutning av omformeren

Materiale: Plast

Farge: RAL 9003

Dimensions: 326 mm x 50 mm x 50 mm

Diameter: mm

Type montering: Universal

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 65

Slagfasthetsklasse IK: IK 5

Allowed temperature DS: -5 °C to 35 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Rekkevidde for gjenkjenning: 14m,22m,30m m

Piktogram: Einzeln n.A.

Strøm kontinuerlig drift: 3,3 W W

Strøm i standby-modus: 0,9 W W

Lysstrøm Nøddrift: 190 lm lm

Batteri: LFP3216-SET-2AKKU

Varenummer: KBU411SC

Tilbehør:

Varenummer: KBK,

Varenummer: KBM,

Varenummer: KBG,

Varenummer: AWX001,

Varenummer: KBE,

Varenummer: BALLPLX-KBE,

Varenummer: BALLPLX-KBS,

Varenummer: BALLPLX-KBU,

Varenummer: 2PW-EB

Varenummer: 2DW-EB

Varenummer: KBBE

Varenummer: DSA,

Merke: RP-Technik GmbH