Redningstegnlampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.   
   
Slank, elegant, konveks plastlampe som skråner mot betrakteren og smalner kontinuerlig symmetrisk mot bunnen. For universell installasjon (vegg/tak/takmontering\*/utkraget\*). Lampen består av kun 3 deler for enkel installasjon. Kan monteres uten verktøy på et integrert tak eller vegg hurtigmonteringssystem. Ingen nettspenning ved demontering av lampen. Egnet for permanent eller beredskapskobling. Planleggingssikkerhet gjennom verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Piktogramsett (venstre, høyre, bunn, topp) inkludert som standard i leveringsomfanget.   
  
\* med ekstra adapter

Overvåking:

Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:

* Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer
* Automatisk funksjonstest (ukentlig)
* Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)
* Automatisk ladeovervåking
* Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre
* Uten belastning og kortslutning av omformeren

Materiale: Plast

Farge: RAL 9005

Dimensions: 34 mm x 250 mm x 174 mm

Diameter: mm

Type montering: 3-phasen Stromschiene

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 43

Slagfasthetsklasse IK: IK 3

Allowed temperature DS: -5 °C to 35 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 35 °C °C

Rekkevidde for gjenkjenning: 24m m

Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 3,3 W W

Strøm i standby-modus: 1 W W

Lysstrøm Nøddrift: 190 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri:

Varenummer: KMU413SC-SW-3P

Tilbehør:

Varenummer: DSA,

Varenummer: KME-EB,

Varenummer: AWKSU,

Varenummer: 2PW-EB

Varenummer: KMBE,

Varenummer: BALLPLX-KMU,

Merke: RP-Technik GmbH