Luminaire à pictogramme conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.   
   
Luminaire en plastique mince et élégant, convexe, incliné vers l'observateur, qui se rétrécit progressivement et symétriquement vers le bas. Pour un montage universel (mur/plafond/encastrement dans le plafond\*/flèche\*). Luminaire composé de seulement 3 parties pour un montage très simple. Peut être monté sans outil sur un système de montage rapide intégré au plafond ou au mur. Sans tension secteur lors du démontage du luminaire. Convient pour un allumage permanent ou en mode veille. Sécurité de planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Jeu de pictogrammes (gauche, droite, bas, haut) compris dans la livraison standard.   
  
\*avec adaptateur supplémentaire

Surveillance:

Avec module de surveillance intégré pour le fonctionnement avec un dispositif de surveillance de type Wireless Basic

* Gain de temps lors de la configuration et de la mise en service ainsi que de la surveillance par Bluetooth via une application Android
* Fonctionnement en mode hors ligne ou en option via LIGHTLINX® avec de multiples fonctions cloud
* Version avec système de contrôle automatique selon DIN EN 62034 type S, y compris bouton de test SelfControl
* Résultats des tests avec analyse des pannes (source lumineuse, circuit de charge et de batterie) ainsi qu'indications d'état (fonctionnement, test de fonctionnement, test d'autonomie) via 3 LED de couleur
* Test de fonctionnement manuel ou automatique (heure de démarrage du test librement sélectionnable dans l'application WirelessBasic)
* Test d'autonomie configurable (tous les 12 mois)
* Surveillance automatique de la charge
* Protection contre les décharges profondes avec blocage de la remise en marche
* Coupure à vide et en cas de court-circuit de l'onduleur

Couleur: RAL 9005

Dimensions: 34 mm x 250 mm x 174 mm

Type de montage: Universal

Classe de protection: 2

Indice de protection (IP): 43

Degré de résistance aux chocs IK: 3

Température permise en mode contenu: -5 à 35 °C

Température permise en mode veille: -5 à 35 °C

Distance de reconnaissance: 24 m

Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 3,9 W

Puissance en mode veille: 1,5 W

Flux lumineux en mode de secours: 85 lm

Temps d'autonomie: 8 h

Tension d'entrée AC: 230 V

Section de raccordement: 2.5 mm

Batterie:

Numéro d'article: KMU418WB-SW-3P

Accessoires:

Numéro d'article: DSA,

Numéro d'article: KME-EB,

Numéro d'article: AWKSU,

Numéro d'article: 2PW-EB,

Numéro d'article: KMBE,

Numéro d'article: BALLPLX-KMU,

Brand: RP-Technik