luminaire à pictogramme/de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838  
   
Luminaire en plastique classique en forme de barre pour le montage au plafond. Les lignes droites ainsi que la construction robuste permettent une utilisation polyvalente.   
Convient à l'allumage permanent ou en mode veille. Sécurité de planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Pictogrammes conformes aux normes DIN EN ISO 7010 et DIN ISO 3864 (gauche, droite, haut, bas) inclus en standard dans la livraison.

Surveillance:

Version avec système de test automatique selon DIN EN 62034 type S, y compris bouton de test SelfControl :

* Résultats des tests avec analyse des pannes (ampoules, circuit de charge et de batterie) et affichage de l'état (fonctionnement, test de fonctionnement, test d'autonomie) via 3 LED de couleur.
* Test de fonctionnement automatique (hebdomadaire)
* Test d'autonomie automatique (tous les 12 mois)
* Surveillance automatique de la charge
* Protection contre la décharge totale avec blocage de la remise en marche
* Coupure à vide et en cas de court-circuit de l'onduleur

Matériau: Matière plastique

Couleur: RAL 9003

Dimensions: 93 mm x 390 mm x 139 mm

Type de montage: Decke

Classe de protection: 2

Indice de protection (IP): IP 65

Degré de résistance aux chocs IK: IK 6

Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C

Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C

Distance de reconnaissance: 16m m

Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 3,3 W W

Puissance en mode veille: 0,4 W W

Flux lumineux en mode de secours: 225 lm lm

Batterie: LFP3216-SET-2AKKU

Numéro d'article: KWID413SC-COOLIP54

Accessoires:

Numéro d'article: BKW,

Marque: RP-Technik GmbH