Redningstegn-/sikkerhetslampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838  
   
Klassisk bjelkeformet plastlampe med flat hette for vegg-/takmontering. Rette linjer og den robuste konstruksjonen gir allsidig bruk.   
Egnet for permanent eller beredskapskobling. Planleggingssikkerhet gjennom verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Piktogrammer i henhold til DIN EN ISO 7010 og DIN ISO 3864 (venstre, høyre, topp, bunn) inkludert som standard i leveringsomfanget.

Overvåking:

Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:

* Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer
* Automatisk funksjonstest (ukentlig)
* Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)
* Automatisk ladeovervåking
* Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre
* Uten belastning og kortslutning av omformeren

Materiale: Plast

Farge: RAL 9003

Dimensions: 86 mm x 390 mm x 99 mm

Type montering: Wandaufbau

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 65

Slagfasthetsklasse IK: IK 6

Allowed temperature DS: -25 °C to 35 °C °C

Allowed temperature BS: -25 °C to 35 °C °C

Rekkevidde for gjenkjenning: 16m m

Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 3,3 W W

Strøm i standby-modus: 0,4 W W

Lysstrøm Nøddrift: 190 lm lm

Batteri: LFP3216-SET-2AKKU

Varenummer: KWIW413SC-COOLIP54

Tilbehør:

Varenummer: BKW,

Merke: RP-Technik GmbH