Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Innovative Kunststoff-Scheibenleuchte für Universalmontage (Wand /Decke /Deckeneinbau\*/ Ausleger\*). Konisch zulaufendes Gehäuse für ansprechende Optik. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Steckbares Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9003

Maße: 48 mm x 332 mm x 242 mm

Durchmesser: mm

Montageart: Universal

Schutzklasse: 2

Schutzart (IP): IP 40

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3

Zulässige Temperatur DS: -25 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -25 °C bis 40 °C °C

Erkennungsweite: 30m m

Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 0,9 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 32 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V

Anschlussquerschnitt: 1.5 mm² mm

Batterie:

Artikelnummer: KXU009

Zubehör:

Artikelnummer: KXE-EB, KX-Einbaurahmen SB inkl. Prüftaster

Artikelnummer: AWX001, Wandausleger weiß passend für RX, KB, KX, KW, LX, GX, KE

Artikelnummer: DSA, Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)

Artikelnummer: 2PW-EB

Artikelnummer: 2DW-EB

Artikelnummer: KXBE, KX Betoneinputzkasten (2 teilig) - 01+02

Fabrikat: RP-Technik GmbH