Luminaire à pictogramme conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.   
   
Luminaire à disque en plastique innovant pour un montage universel (mur/plafond/encastrement au plafond\*/flèche\*). Boîtier conique pour une esthétique attrayante. Convient pour un allumage permanent ou en mode veille. Sécurité de planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Jeu de pictogrammes enfichables (gauche, droite, bas, haut) compris dans la livraison standard.

Matériau: Plastique

Couleur: RAL 9003

Dimensions: 48 mm x 332 mm x 242 mm

Type de montage: Universal

Classe de protection: 2

Indice de protection (IP): 40

Degré de résistance aux chocs IK: ≥ 3

Température permise en mode contenu: -5 à 35 °C

Température permise en mode veille: -5 à 40 °C

Distance de reconnaissance: 30 m

Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 5,6 W

Puissance en mode veille: 0,9 W

Flux lumineux en mode de secours: 520 lm

Temps d'autonomie: 1 h

Tension d'entrée AC: 230 V

Section de raccordement: 1.5 mm

Batterie: LFP3216-SET-2AKKU

Numéro d'article: KXU421SC

Accessoires:

Numéro d'article: KXE-EB,

Numéro d'article: AWX001,

Numéro d'article: DSA,

Numéro d'article: 2PW-EB,

Numéro d'article: 2DW-EB,

Numéro d'article: KXBE,

Brand: RP-Technik