Redningstegnlampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.   
   
Lampe laget av slank aluminiumsprofil, matt eloksert for takmontering med ekstra lysutslipp nedover. Hus som kan åpnes uten verktøy. Egnet for permanent eller beredskapskobling. Planleggingssikkerhet gjennom verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet.

Overvåking:

Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:

* Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer
* Automatisk funksjonstest (ukentlig)
* Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)
* Automatisk ladeovervåking
* Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre
* Uten belastning og kortslutning av omformeren

Materiale: Aluminium

Farge: Alu eloxiert

Dimensions: 62 mm x 614 mm x 334 mm

Diameter: mm

Type montering: Deckenaufbau

Beskyttelsesklasse: 1

Beskyttelsesklasse (IP): IP 40

Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3

Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Rekkevidde for gjenkjenning: 56m m

Piktogram: Einzeln n.A.

Strøm kontinuerlig drift: 1,7 W W

Strøm i standby-modus: 0,9 W W

Batteri: LFP3212.K-SET-2AKKU, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batteri

Varenummer: LSD418SC

Tilbehør:

Varenummer: DSA,

Varenummer: 2PS-EB

Merke: RP-Technik GmbH