Luminaire à pictogramme selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Luminaire en profilé d'aluminium mince, anodisé mat pour un montage au plafond avec une sortie de lumière supplémentaire vers le bas. Boîtier s'ouvrant sans outil. Convient pour l'allumage permanent ou en mode veille. Sécurité de planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Jeu de pictogrammes (gauche, droite, bas) compris dans la livraison standard.

Surveillance:

Version avec système de test automatique selon DIN EN 62034 type S, y compris bouton de test SelfControl :

* Résultats des tests avec analyse des pannes (ampoules, circuit de charge et de batterie) et affichage de l'état (fonctionnement, test de fonctionnement, test d'autonomie) via 3 LED de couleur.
* Test de fonctionnement automatique (hebdomadaire)
* Test d'autonomie automatique (tous les 12 mois)
* Surveillance automatique de la charge
* Protection contre la décharge totale avec blocage de la remise en marche
* Coupure à vide et en cas de court-circuit de l'onduleur

Matériau: Aluminium

Couleur: Alu eloxiert

Dimensions: 62 mm x 384 mm x 214 mm

Diamètre: mm

Type de montage: Deckenaufbau

Classe de protection: 1

Indice de protection (IP): IP 40

Degré de résistance aux chocs IK: IK 3

Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C

Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C

Distance de reconnaissance: 34m m

Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 3,3 W W

Puissance en mode veille: 0,9 W W

Flux lumineux en mode de secours: 190 lm lm

Batterie: LFP3216-SET-2AKKU

Numéro d'article: LXD411SC

Accessoires:

Numéro d'article: DSA,

Numéro d'article: 2PS-EB

Numéro d'article: 2DS-EB

Marque: RP-Technik GmbH