Luminaire à pictogramme/de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Luminaire en plastique pour montage mural ou au plafond, avec capot sécurisé par des vis.
Convient pour un allumage permanent ou en mode veille. Sécurité de planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Pictogrammes conformes aux normes DIN EN ISO 7010 et DIN ISO 3864 (gauche, droite, haut, bas) inclus en standard dans la livraison.

Matériau: Matière plastique

Couleur: RAL 9003

Dimensions: 370 mm x 105 mm x 152 mm

Diamètre: mm

Type de montage: Wand

Classe de protection: 3

Indice de protection (IP): IP 65

Degré de résistance aux chocs IK: IK 5

Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C

Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C

Distance de reconnaissance: 24m m

Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 4,2 W W

Puissance en mode veille: 0,4 W W

Flux lumineux en mode de secours: 335 lm lm

Tension d'entrée AC: 24 V V

Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie:

Numéro d'article: PFW519CC-P

Accessoires:

Numéro d'article: BALL2,

Marque: RP-Technik GmbH