Sikkerhetslampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838  
  
Plast LED sikkerhetslampe med konveks formet hette for tak- eller veggmontering. Egnet for permanent eller beredskapskobling. For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringsskruer integrert for å kompensere for ujevne overflater.   
Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Den mest allsidige funksjonen i denne lampen er korridorlinsen, som allerede er montert. Om nødvendig kan de enkelt erstattes med linser med ønsket strålingsegenskaper. Denne fleksibiliteten gjør det enkelt å tilpasse seg den respektive monteringssituasjonen.

Overvåking:

Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:

* Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer
* Automatisk funksjonstest (ukentlig)
* Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)
* Automatisk ladeovervåking
* Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre
* Uten belastning og kortslutning av omformeren

Materiale: Plast

Farge: RAL 9003

Dimensions: 65 mm x 236 mm x 136 mm

Type montering: Universal

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 65

Slagfasthetsklasse IK: IK 6

Allowed temperature DS: -15 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -15 °C to 40 °C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 3,9 W W

Strøm i standby-modus: 2 W W

Lysstrøm Nøddrift: 210 lm lm

Inngangsspenning AC: 250 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2,5 mm² mm

Batteri: LFP3233.01-TT-SET-2AKKUS

Varenummer: PMW428SC-TT

Tilbehør:

Varenummer: LSYS-B4,

Varenummer: LSYS-F4,

Varenummer: LSYS-H4,

Varenummer: LSYS-R4,

Varenummer: LSYS-S4,

Varenummer: LSYS-WF4,

Merke: RP-Technik GmbH