Surveillance:

Version avec système de test automatique selon DIN EN 62034 type S, y compris bouton de test SelfControl :

* Résultats des tests avec analyse des pannes (ampoules, circuit de charge et de batterie) et affichage de l'état (fonctionnement, test de fonctionnement, test d'autonomie) via 3 LED de couleur.
* Test de fonctionnement automatique (hebdomadaire)
* Test d'autonomie automatique (tous les 12 mois)
* Surveillance automatique de la charge
* Protection contre la décharge totale avec blocage de la remise en marche
* Coupure à vide et en cas de court-circuit de l'onduleur

Matériau: Aluminium

Couleur: RAL 9003

Dimensions: mm x mm x 113 mm

Diamètre: 395 mm

Type de montage: Universal

Classe de protection: 1

Indice de protection (IP): IP 20

Degré de résistance aux chocs IK: IK ≥ 3

Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C

Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C

Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 28 W W

Puissance en mode veille: 2 W W

Flux lumineux en mode de secours: 360 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V

Section de raccordement: 1.5 mm² mm

Batterie: LFP3245.WRLED

Numéro d'article: QAW403SC-WW

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH