Overvåking:

Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:

* Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer
* Automatisk funksjonstest (ukentlig)
* Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)
* Automatisk ladeovervåking
* Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre
* Uten belastning og kortslutning av omformeren

Materiale: Aluminium

Farge: RAL 9003

Diameter: 395 mm

Type montering: Universal

Beskyttelsesklasse: 1

Beskyttelsesklasse (IP): IP 20

Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3

Allowed temperature DS: -5 °C to 30 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 35 °C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 26,2 W W

Strøm i standby-modus: 0,2 W W

Lysstrøm Nøddrift: 250 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: LFP3233.01, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batteri

Varenummer: QAW421SC

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH