Overvåking:

Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:

* Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer
* Automatisk funksjonstest (ukentlig)
* Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)
* Automatisk ladeovervåking
* Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre
* Uten belastning og kortslutning av omformeren

Materiale: Plast

Farge: RAL 9003

Dimensions: 300 mm x 300 mm x 110 mm

Diameter: mm

Type montering: Wandaufbau

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 65

Slagfasthetsklasse IK: IK 4

Allowed temperature DS: 0 °C to 35 °C °C

Allowed temperature BS: 0 °C to 35 °C °C

Rekkevidde for gjenkjenning: 30m m

Piktogram: Einzeln n.A.

Strøm kontinuerlig drift: 3,9 W W

Strøm i standby-modus: 2 W W

Batteri: LFP3233-SET-2AKKU

Varenummer: WFXW418SC

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH