Vierseitige LED-Rettungszeichenleuchte zur Deckenmontage nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22  
  
Würfel-Kunststoffleuchte mit rahmenloser Haube und verdeckter Montagewanne aus verzinktem Stahlblech.   
   
Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch logisch aufgedruckte Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, oben) standardmäßig.

Überwachung:

Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage vom Typ Wireless Professional.

* Ladekontrollanzeige an der Leuchte
* manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessControl Software frei wählbar)
* Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessControl Software frei wählbar)
* Automatische Ladeüberwachung
* Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

Material: Metall

Farbe: RAL 9003

Maße: 237 mm x 237 mm x 237 mm

Durchmesser: mm

Montageart: Wandaufbau

Schutzklasse: 1

Schutzart (IP): IP 20

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3

Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C

Erkennungsweite: 46m m

Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 5,1 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,8 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 470 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V

Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: LFP3216-SET-2AKKU

Artikelnummer: WGW411WL

Zubehör:

Artikelnummer: WKO, Kettenösen - Set für Würfel bestehend aus 4 x Kettenöse zzgl. Montagezubehör

Fabrikat: RP-Technik GmbH