Vierseitige LED-Rettungszeichenleuchte zur Deckenmontage nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22

Würfel-Kunststoffleuchte mit rahmenloser Haube und verdeckter Montagewanne aus verzinktem Stahlblech.

Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch logisch aufgedruckte Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, oben) standardmäßig.

Überwachung:

Ausführung mit automatischem Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ S inkl. Test-Taster SelfControl:

* Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
* Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
* Automatischer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)
* Automatische Ladeüberwachung
* Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre
* Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Material: Metall

Farbe: RAL 9003

Maße: 237 mm x 237 mm x 237 mm

Durchmesser: mm

Montageart: Wand

Schutzklasse: 1

Schutzart (IP): IP 20

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3

Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C

Erkennungsweite: 46m m

Piktogramm: Set

Artikelnummer: WGW413SC

Zubehör:

Artikelnummer: LFP3233-SET-2AKKU

Fabrikat: RP-Technik GmbH