Vierseitige LED-Rettungszeichenleuchte zur Deckenmontage nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Würfel-Kunststoffleuchte mit rahmenloser Haube und montagefreundlichem Bajonettverschluss. Durch die stabile Konstruktion kann die Leuchte auch per Kette oder Seil abgehängt werden.

Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch logisch aufgedruckte Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, unten) standardmäßig.

Überwachung:

Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage vom Typ Wireless Professional.

* Ladekontrollanzeige an der Leuchte
* manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessControl Software frei wählbar)
* Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessControl Software frei wählbar)
* Automatische Ladeüberwachung
* Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9003

Maße: 500 mm x 522 mm x 280 mm

Durchmesser: mm

lbl-mountingMethod: Decke

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: IP 65

lbl-impactResistanceRate: IK ≥ 3

Erkennungsweite: 50m m

Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 5,7 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,8 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 520 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V

Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: LFP3233-SET-2AKKU

lbl-articleNumber: WHGD413WL

Zubehör:

lbl-articleNumber: DSA-Y4M, Y-Seilabhängung 4m als Set geeignet für Würfelleuchten

lbl-articleNumber: DSA-Y4M-APA, 4m Seilabhängung inkl. Montageplatte

lbl-articleNumber: WKO, Kettenösen - Set für Würfel bestehend aus 4 x Kettenöse zzgl.

Fabrikat: RP-Technik GmbH