Vierseitige LED-Rettungszeichenleuchte zur Deckenmontage nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Würfel-Kunststoffleuchte mit rahmenloser Haube und montagefreundlichem Bajonettverschluss. Durch die stabile Konstruktion kann die Leuchte auch per Kette oder Seil abgehängt werden.

Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch logisch aufgedruckte Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, unten) standardmäßig.

Überwachung:

Ausführung mit automatischem Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ S inkl. Test-Taster SelfControl:

* Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
* Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
* Automatischer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)
* Automatische Ladeüberwachung
* Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre
* Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9003

Maße: 300 mm x 300 mm x 179.5 mm

Durchmesser: mm

Montageart: Deckenaufbau

Schutzklasse: 2

Schutzart (IP): IP 65

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 4

Zulässige Temperatur DS: -15 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -15 °C bis 40 °C °C

Erkennungsweite: 30m m

Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 3,9 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 2 W W

Batterie:

Artikelnummer: WHXD418SC-TT

Zubehör:

Artikelnummer: WKO, Kettenösen - Set für Würfel bestehend aus 4 x Kettenöse zzgl. Montagezubehör

Artikelnummer: DSA-Y4M, Die Y-Seilabhängung DSA-Y-APA bietet eine dezente Möglichkeit Notleuchten abzupendeln. Die Länge kann werkzeuglos verstellt werden. Standardlänge bis 4m.

Artikelnummer: DSA-Y4M-APA, Die Y-Seilabhängung DSA-Y-APA ink. Montageadapter bietet eine dezente Möglichkeit Notleuchten abzupendeln. Die Länge kann werkzeuglos verstellt werden. Standardlänge bis 4m.

Fabrikat: RP-Technik GmbH