Vierseitige LED-Rettungszeichenleuchte zur Deckenmontage nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.   
  
Würfel-Kunststoffleuchte mit rahmenloser Haube und verdeckter Montagewanne aus verzinktem Stahlblech. Durch die stabile Konstruktion kann die Leuchte auch per Kette oder Seil abgehängt werden.   
  
Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch logisch aufgedruckte Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, oben) standardmäßig.

Überwachung:

Ausführung mit automatischem Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ S inkl. Test-Taster SelfControl:

* Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
* Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
* Automatischer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)
* Automatische Ladeüberwachung
* Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre
* Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Material: Metall

Farbe: RAL 9003

Maße: 195 mm x 195 mm x 195 mm

Durchmesser: mm

Montageart: Decke

Schutzklasse: 1

Schutzart (IP): IP 20

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3

Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C

Erkennungsweite: 36m m

Piktogramm: Set

Artikelnummer: WKD413SC

Zubehör:

Artikelnummer: LFP3233-SET-2AKKU

Fabrikat: RP-Technik GmbH