Firesidig LED-redningstegnlampe for takmontering i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22

Kubisk plastlampe med rammeløs hette og skjult monteringskar av galvanisert stålplate.

Egnet for permanent eller beredskapskobling. Planleggingssikkerhet gjennom logisk trykte piktogrammer i henhold til DIN EN ISO 7010 og DIN ISO 3864 (venstre, høyre, topp) som standard i leveringsomfanget.

Overvåking:

Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:

* Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer
* Automatisk funksjonstest (ukentlig)
* Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)
* Automatisk ladeovervåking
* Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre
* Uten belastning og kortslutning av omformeren

Materiale: Metall

Farge: RAL 9003

Dimensions: 195 mm x 195 mm x 195 mm

Diameter: mm

Type montering: Wandaufbau

Beskyttelsesklasse: 1

Beskyttelsesklasse (IP): IP 20

Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3

Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Rekkevidde for gjenkjenning: 36m m

Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 7 W W

Strøm i standby-modus: 2 W W

Lysstrøm Nøddrift: 470 lm lm

Batteri: LFP3233-SET-2AKKU

Varenummer: WKW413SC

Tilbehør:

Varenummer: LFP3233-SET-2AKKU

Merke: RP-Technik GmbH